Общество с ограниченной ответственностью «Центр средств защиты»

Специализированное структурное образовательное подразделение «Учебный центр»

НА УТВЕРЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Центр средств защиты»
______________ / О. П. Баранов /
«___» __________ 20__ г.
Приказ от «___» __________ 20__ г. № ____

# Фонд оценочных средств

# «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

ЦСЗ-ПК-162 / редакция 08.10.2026

Служебный экземпляр. Ключи и ориентиры для преподавателя и комиссии. Не размещается в открытом доступе.

Москва · 2026

Служебный ФОС относится к ЦСЗ-ПК-162 / редакция 08.10.2026 и утверждается одновременно с ДПП. Ключи и закрытые ориентиры доступны преподавателю и комиссии. Публичная часть содержится в приложениях 2 и 3 ДПП. Номера модулей соответствуют типовой основе: 1–7, 9–11; всего десять модулей.

# 1. Паспорт фонда

текущий контроль: контрольные вопросы и мини-тесты в материалах;

промежуточная аттестация: тест по каждому модулю;

итоговая аттестация: итоговый тест и практико-ориентированная ситуационная задача;

Промежуточный тест каждого модуля содержит 5 вопросов с одним правильным ответом: зачет — не менее 4 правильных ответов (не менее 70% с округлением количества правильных ответов вверх). Практический результат каждого модуля оценивается отдельно преподавателем: в каждом из выбранных модулей — по самостоятельной практической работе. К итоговой аттестации допускается слушатель, получивший зачет по всем 10 модульным тестам и положительную оценку всех 10 практических результатов. Итоговый тест содержит 12 вопросов с одним правильным ответом: необходимо не менее 9 правильных ответов (не менее 70% с округлением вверх). Итоговая оценка «зачтено» требует одновременно успешного теста и положительной оценки письменной комплексной задачи. Общая продолжительность итоговой аттестации — 2 академических часа: 30 минут тестирование и 60 минут письменная задача. Существенная ошибка в обязательном расчете, вывод без опоры на данные либо опасное решение означает «не зачтено» по задаче; правильное установление неполноты данных является допустимым результатом.

Ключи тестов и раздел 4.2 предназначены для преподавателя и комиссии. Слушателю предоставляются вопросы без ключей, условия практических занятий и критерии их оценки.

# 2. Спецификация

| № | Модуль | Вопросов | Работа в тесте | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общепрофессиональный модуль | 5 | не входит | зачтено/не зачтено |
| 2 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 5 | не входит | зачтено/не зачтено |
| 3 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 5 | не входит | зачтено/не зачтено |
| 4 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 5 | не входит | зачтено/не зачтено |
| 5 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 5 | не входит | зачтено/не зачтено |
| 6 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | 5 | не входит | зачтено/не зачтено |
| 7 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 5 | не входит | зачтено/не зачтено |
| 9 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | 5 | не входит | зачтено/не зачтено |
| 10 | Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 5 | не входит | зачтено/не зачтено |
| 11 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | 5 | не входит | зачтено/не зачтено |

# 3.1. Банк по модулю 1

Общепрофессиональный модуль

1. Перед началом работ на объекте требуется определить применимые требования. Какое действие является правильным?

А) Использовать перечень требований с любого прежнего объекта

Б) Начать работы, а требования уточнить после завершения

В) Ориентироваться только на устные указания заказчика

Г) Проверить назначение объекта, вид работ и актуальные обязательные требования по официальным источникам

Ключ: Г.

2. Как следует распределить ответственность участников работ?

А) Считать ответственным только исполнителя последней операции

Б) Не фиксировать распределение, если бригада опытная

В) Передать распределение ответственности заказчику без участия исполнителя

Г) Закрепить роли и зоны ответственности в организационных и производственных документах

Ключ: Г.

3. Что должно стать результатом оценки рисков перед выполнением работ?

А) Перечень выявленных опасностей и мер безопасного выполнения работ

Б) Только список используемых инструментов

В) Только коммерческая смета

Г) Фотография объекта без пояснений

Ключ: А.

4. Какое доказательство лучше подтверждает проведенный разбор производственной ситуации?

А) Заполненный чек-лист со ссылками на применимые требования и протоколом решений

Б) Устное заверение руководителя

В) Незаполненный типовой бланк

Г) Рекламный буклет оборудования

Ключ: А.

5. Как действовать при выявлении расхождения между привычной практикой и актуальным обязательным требованием?

А) Отложить фиксацию расхождения до следующего обслуживания

Б) Применить актуальное требование и скорректировать порядок работ

В) Выбрать более удобный вариант независимо от источника

Г) Сохранить привычный порядок без проверки

Ключ: Б.

# 3.2. Банк по модулю 2

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. С чего следует начать подготовку монтажа системы пожаротушения?

А) С заполнения акта выполненных работ

Б) С отключения всех смежных систем без согласования

В) С анализа проектной документации, назначения системы и совместимости ее элементов

Г) С произвольного размещения оборудования по свободным местам

Ключ: В.

2. Как правильно локализовать неисправность при пусконаладке системы пожаротушения?

А) Последовательно заменить все элементы без диагностики

Б) Сопоставить схему, ожидаемый алгоритм, сигналы и фактические состояния элементов

В) Оценить только внешний вид шкафа управления

Г) Удалить записи журнала событий

Ключ: Б.

3. Что подтверждает завершение пусконаладочных работ?

А) Отсутствие обращений заказчика в день монтажа

Б) Только подпись монтажника без результатов проверки

В) Только включенный индикатор питания

Г) Протокол функциональной проверки по предусмотренным алгоритмам с зафиксированными результатами

Ключ: Г.

4. Как должен оформляться выявленный при обслуживании дефект?

А) Устным сообщением без записи

Б) Только словом «неисправно» без уточнений

В) Удалением элемента из схемы

Г) С указанием места, проявления, результата диагностики и требуемого корректирующего действия

Ключ: Г.

5. Как проверяют диспетчеризацию системы пожаротушения?

А) Сопоставляют формируемые события с их отображением, адресацией и журналом на диспетчерском уровне

Б) Проверяют только наличие сетевого кабеля

В) Оценивают только громкость звука оборудования

Г) Отключают передачу событий на весь срок эксплуатации

Ключ: А.

# 3.3. Банк по модулю 3

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. Что необходимо проверить при настройке адресной линии или шлейфа сигнализации?

А) Только название объекта на корпусе прибора

Б) Соответствие конфигурации проекту, адресов устройствам и зон заданным алгоритмам

В) Только цвет кабеля

Г) Только наличие свободного места в шкафу

Ключ: Б.

2. Как подтверждают правильность локализации отказа сигнализации?

А) Удаляют журнал событий после появления отказа

Б) Воспроизводят контрольное воздействие и сопоставляют реакцию системы с журналом событий

В) Меняют все извещатели одновременно

Г) Отключают индикацию неисправности

Ключ: Б.

3. Что является надежным доказательством выполненной настройки?

А) Файл конфигурации или скрин-протокол вместе с журналом событий и актом проверки

Б) Устное сообщение наладчика

В) Фотография закрытого шкафа

Г) Каталог производителя без отметок

Ключ: А.

4. Как действовать при несовпадении адреса события и фактического места устройства?

А) Исправить адресацию, повторить контрольное воздействие и зафиксировать результат

Б) Отключить проблемное устройство без анализа

В) Переименовать помещение только в бумажном журнале

Г) Оставить несоответствие до следующего ремонта

Ключ: А.

5. Что проверяют при пусконаладке взаимодействия сигнализации со смежной системой?

А) Только напряжение на входе прибора без сценария

Б) Только наличие общей инструкции

В) Только подпись представителя смежной организации

Г) Формирование команды, ее передачу, прием и фактическое исполнение предусмотренного алгоритма

Ключ: Г.

# 3.4. Банк по модулю 4

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. Как выбирают точки контроля при проверке противопожарного водоснабжения?

А) Только рядом с входом в здание

Б) Только по удобству доступа

В) Случайным образом

Г) По схеме системы, назначению участков и проверяемому режиму работы

Ключ: Г.

2. Какой вывод о работоспособности является обоснованным?

А) Вывод по внешнему виду трубопровода

Б) Вывод по данным другого объекта

В) Вывод, основанный на протоколе испытаний, схеме контроля и сопоставлении результатов с применимыми требованиями

Г) Вывод по устному мнению одного участника

Ключ: В.

3. Что делать при обнаружении противоречия между схемой и фактическим состоянием системы?

А) Зафиксировать расхождение, оценить его влияние и определить корректирующие действия

Б) Удалить участок из протокола

В) Исправить только подпись на схеме

Г) Игнорировать расхождение при наличии воды

Ключ: А.

4. Что должен содержать протокол испытания?

А) Только название объекта

Б) Условия и метод проверки, точки контроля, результаты и обоснованный вывод

В) Только фотографии оборудования

Г) Только перечень участников

Ключ: Б.

5. Как проверяют передачу состояния элементов водоснабжения в диспетчеризацию?

А) Проверяют только питание диспетчерского компьютера

Б) Создают предусмотренные контрольные состояния и сверяют их отображение и регистрацию

В) Оценивают только качество связи по телефону

Г) Смотрят архив событий без контрольного воздействия

Ключ: Б.

# 3.5. Банк по модулю 5

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. Как проверяют алгоритм противодымной вентиляции?

А) Оценивают только уровень шума

Б) Открывают все клапаны без сценария

В) Проверяют только ручное вращение вентилятора

Г) Запускают предусмотренный сценарий и сопоставляют команды, сигналы и состояния исполнительных устройств

Ключ: Г.

2. Что важно учитывать при диагностике отказа клапана?

А) Команду управления, обратный сигнал, фактическое положение и условия блокировки

Б) Только наличие таблички рядом

В) Только дату последней уборки помещения

Г) Только окраску корпуса

Ключ: А.

3. Как действовать, если предложенная проверка может создать опасное состояние?

А) Скрыть риск из протокола

Б) Выбрать безопасный контролируемый способ проверки и согласовать необходимые ограничения

В) Проводить проверку без ограничений

Г) Отключить все защиты

Ключ: Б.

4. Что подтверждает проверку взаимоблокировок?

А) Только устный отчет

Б) Только перечень оборудования

В) Только схема электропитания

Г) Таблица сценариев с ожидаемыми и фактическими состояниями и журналом действий

Ключ: Г.

5. Как оформляют результат локализации неисправности?

А) Заменой маркировки оборудования

Б) Диагностической картой с симптомом, проверенными цепями, причиной и результатом контрольного запуска

В) Краткой отметкой «исправлено» без проверки

Г) Удалением события из журнала

Ключ: Б.

# 3.6. Банк по модулю 6

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

1. На чем должна основываться очередность оповещения зон?

А) На удобстве оператора без учета сценария

Б) На расположении помещений в рекламном буклете

В) На предусмотренном для объекта сценарии эвакуации и алгоритме работы системы

Г) На алфавитном порядке названий помещений

Ключ: В.

2. Что проверяют при испытании резервного режима оповещения?

А) Только наличие запасного ключа

Б) Сохранение предусмотренных функций и корректную регистрацию перехода режима

В) Только яркость монитора диспетчера

Г) Только внешний вид громкоговорителей

Ключ: Б.

3. Как оценивают элементы фотолюминесцентной эвакуационной системы?

А) Только по наличию упаковки изготовителя

Б) Только по цене материалов

В) Только по декоративному соответствию интерьеру

Г) По проектному размещению, идентификации, состоянию и связи с путями эвакуации

Ключ: Г.

4. Что является результатом проверки сценария оповещения?

А) Только список моделей оборудования

Б) Только аудиозапись одного сообщения

В) Матрица событий, зон, команд и фактических реакций с протоколом проверки

Г) Только план здания без отметок

Ключ: В.

5. Как действовать при расхождении фактической очередности зон с утвержденным сценарием?

А) Зафиксировать расхождение, скорректировать настройку и повторить функциональную проверку

Б) Изменить сценарий задним числом без анализа

В) Отключить журналирование

Г) Оставить настройку без изменения

Ключ: А.

# 3.7. Банк по модулю 7

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. Что проверяют при сопоставлении событий в системе передачи извещений?

А) Только название программы

Б) Только время включения монитора

В) Однозначную связь события, объекта или зоны, адреса и записи на приемной стороне

Г) Только наличие подключения к сети

Ключ: В.

2. Как проверить резервный канал передачи?

А) Контролируемо изменить доступность основного канала и подтвердить переход, доставку и регистрацию события

Б) Позвонить оператору без формирования события

В) Отключить оба канала одновременно

Г) Проверить только индикатор на модеме

Ключ: А.

3. Как локализуют потерю связи?

А) Игнорируют кратковременные события

Б) Удаляют запись об ошибке

В) Сразу заменяют все оборудование

Г) Анализируют журнал, состояния оборудования и прохождение события по участкам канала

Ключ: Г.

4. Что должно войти в запись технического обслуживания канала?

А) Только фотография кабеля

Б) Только фамилия специалиста

В) Только название оператора связи

Г) Выявленное состояние, выполненные проверки, результат восстановления и контрольное событие

Ключ: Г.

5. Как подтвердить восстановление после отказа?

А) Убедиться только в наличии питания

Б) Удалить историю отказа

В) Сформировать контрольное событие и проверить его корректное получение, адресацию и запись в журнале

Г) Перезапустить интерфейс без события

Ключ: В.

# 3.9. Банк по модулю 9

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

1. Что проверяют при идентификации заполнения проема?

А) Только расположение рядом мебели

Б) Только коммерческое название помещения

В) Тип изделия, маркировку, комплектность и соответствие проектному решению

Г) Только цвет отделки

Ключ: В.

2. Какие признаки следует учитывать при осмотре монтажа заполнения проема?

А) Только чистоту пола

Б) Зазоры, уплотнения, крепления, состояние автоматики и примыканий

В) Только дату фотографии

Г) Только наличие ручки

Ключ: Б.

3. Как оформляют обнаруженные дефекты?

А) Удалением маркировки

Б) Только общей фотографией фасада

В) В дефектной ведомости с местом, признаком, существенностью и корректирующим действием

Г) Устным сообщением без привязки

Ключ: В.

4. Почему при осмотре учитывают кабельные проходки и примыкания?

А) Потому что целостность преграды оценивают вместе с проходками и узлами примыкания

Б) Потому что они определяют цвет двери

В) Потому что их всегда обслуживает только заказчик

Г) Потому что они заменяют проверку маркировки

Ключ: А.

5. Как подтвердить устранение дефекта заполнения проема?

А) Составить новый список без старого дефекта

Б) Повторно осмотреть исправленный узел, зафиксировать состояние и закрыть позицию ведомости

В) Удалить исходную запись

Г) Принять устное обещание исполнителя

Ключ: Б.

# 3.10. Банк по модулю 10

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

1. Что проверяют до применения огнезащитного состава?

А) Только наличие свободной тары

Б) Только стоимость состава

В) Идентификацию материала, документы на состав, подготовку поверхности и допустимость условий выполнения работ

Г) Только цвет упаковки

Ключ: В.

2. Как выбирают контрольные операции при выполнении огнезащиты?

А) Только по пожеланию поставщика без документов

Б) Случайным образом

В) По удобству фотографирования

Г) По технологии применения, характеристикам защищаемой конструкции и требованиям документации

Ключ: Г.

3. Что делает расчет расхода проверяемым?

А) Расчет для другого объекта

Б) Устная оценка мастера

В) Только итоговая сумма без исходных данных

Г) Исходные данные, примененная методика, единицы и связь с фактически обработанной поверхностью

Ключ: Г.

4. Как оформляют результаты контроля покрытия?

А) Картой измерений и заключением, основанным на зафиксированных данных

Б) Только накладной на материал

В) Только подписью без измерений

Г) Только фотографией тары

Ключ: А.

5. Как действовать при выявлении условий, не соответствующих технологии нанесения?

А) Разбавить состав произвольно

Б) Продолжить работу без записи

В) Приостановить операцию, зафиксировать условия и возобновить после обеспечения допустимого режима

Г) Скрыть условия из журнала

Ключ: В.

# 3.11. Банк по модулю 11

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

1. На чем основывают выбор вида первичного средства пожаротушения для объекта?

А) На характеристиках возможного очага, условиях применения и применимых требованиях

Б) Только на наличии свободного места

В) Только на цвете корпуса

Г) Только на минимальной цене

Ключ: А.

2. Что включает осмотр учебного огнетушителя?

А) Только фотографирование помещения

Б) Только чтение рекламной наклейки

В) Только протирание корпуса

Г) Идентификацию, внешний осмотр, проверку доступных контрольных признаков и фиксацию дефектов

Ключ: Г.

3. Как принимают решение о допустимости эксплуатации средства?

А) По состоянию другого средства

Б) По совокупности выявленных признаков, документации и применимых требований с фиксацией вывода

В) По устному мнению без осмотра

Г) По внешней привлекательности

Ключ: Б.

4. Что должно быть в записи обслуживания?

А) Идентификация средства, выполненные операции, обнаруженные дефекты и принятое решение

Б) Только название организации

В) Только подпись без содержания работ

Г) Только дата покупки

Ключ: А.

5. Как действовать при обнаружении дефекта, влияющего на безопасное применение?

А) Закрасить повреждение без оценки

Б) Вернуть средство на место без решения

В) Зафиксировать дефект, исключить необоснованное использование и организовать предусмотренное обслуживание или замену

Г) Стереть отметку о дефекте

Ключ: В.

# 4. Итоговый тест

1. Какой принцип общий для пусконаладки всех автоматических систем противопожарной защиты?

А) Ограничиваться внешним осмотром

Б) Проверять полную цепочку от инициирующего события до фактической реакции и регистрации результата

В) Проверять только наличие питания

Г) Удалять события после каждого испытания

Ключ: Б.

2. Что обеспечивает прослеживаемость решения о работоспособности системы?

А) Только устное мнение исполнителя

Б) Протокол с исходными условиями, действиями, результатами и обоснованным выводом

В) Только фотография оборудования

Г) Только перечень инструмента

Ключ: Б.

3. Как следует действовать при расхождении проектного алгоритма и фактической реакции?

А) Изменить протокол под фактическую реакцию

Б) Игнорировать расхождение при отсутствии жалоб

В) Зафиксировать расхождение, диагностировать причину, устранить ее и повторить проверку

Г) Отключить журнал событий

Ключ: В.

4. Какой источник следует использовать для определения применимых обязательных требований?

А) Актуальный официальный источник с учетом объекта и вида работ

Б) Случайную публикацию без реквизитов

В) Устный пересказ поставщика

Г) Старый внутренний конспект без проверки

Ключ: А.

5. В протоколе проверки электропитания системы отмечено наличие подключенного резервного источника. Сведения о переходе на него при отказе основного источника и о работе системы от резерва отсутствуют. Какой вывод обоснован?

А) Неисправность резервного источника доказана отсутствием сведений в протоколе

Б) Данных недостаточно: требуется проверить переход на резерв и работу системы по предусмотренному проектом и технической документацией алгоритму

В) Работоспособность резервного питания подтверждена самим наличием подключенного источника

Г) Резервное питание можно исключить из проверки, если основной источник исправен

Ключ: Б.

6. Как подтверждают устранение обнаруженного дефекта?

А) Повторной целевой проверкой с фиксацией результата

Б) Устным обещанием исполнителя

В) Удалением дефекта из первоначального протокола

Г) Переносом записи в другой журнал

Ключ: А.

7. Что необходимо проверить при взаимодействии двух систем?

А) Только наличие кабеля между шкафами

Б) Только названия систем в проекте

В) Формирование команды, передачу, прием, исполнение и регистрацию

Г) Только питание одного прибора

Ключ: В.

8. Какое действие правильно при выявлении риска создания опасного состояния во время испытания?

А) Продолжить испытание без ограничений

Б) Не отражать риск в документах

В) Применить безопасный контролируемый сценарий и необходимые организационные меры

Г) Отключить все защиты

Ключ: В.

9. Расчетная потребность в огнезащитном составе обеспечена. Что необходимо для отдельного вывода о качестве выполненного покрытия?

А) Результаты входного и операционного контроля и контроля готового покрытия по применимой технической документации

Б) Только совпадение номера партии на таре и в накладной

В) Только подтверждение поставки расчетной массы состава

Г) Только расчет площади обработанной поверхности

Ключ: А.

10. Какая запись наиболее полезна для последующего технического обслуживания?

А) Фотография без подписи

Б) Запись с идентификацией объекта, состоянием, выполненными действиями и результатом контроля

В) Общая фраза «работы выполнены»

Г) Список закупок

Ключ: Б.

11. Как проверяют корректность адресации события в диспетчеризации?

А) Оценивают качество изображения камеры

Б) Проверяют только включение монитора

В) Формируют контролируемое событие и сверяют источник, адрес, текст и запись журнала

Г) Сверяют только название программы

Ключ: В.

12. В учебной ведомости для зон А и Б заданы разные требуемые типы первичных средств пожаротушения. Общее число единиц достаточное, но все соответствуют только типу для зоны А. Как оценить обеспеченность?

А) Зачесть все единицы в обеих зонах одновременно

Б) Проверить тип и количество отдельно по каждой зоне; общий итог не устраняет дефицит подходящих средств в зоне Б

В) Зачесть общее количество без распределения по зонам

Г) Усреднить количество между зонами без учета требуемого типа

Ключ: Б.

## 4.1. Письменная комплексная задача. Вариант И-01

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Слушатель получает вариант из ФОС, готовит обоснованное решение и загружает ответ в ЭИОС для оценки комиссией.

Вариант И-01. Решение оформляется самостоятельно и направляется комиссии через ЭИОС.

ВАРИАНТ И-01. КОМПЛЕКСНЫЙ ДОКУМЕНТАРНЫЙ РАЗБОР

Условный объект И-01: учебный комплекс с зонами A и B. Нужно проверить комплект выданных сведений, составить приоритетную ведомость расхождений и ограниченный вывод. Обследование реального здания не проводится.

Текстовая схема

Извещатель B12 → прибор С → определение зоны → сообщение оповещения и учебная команда противодымной модели.

Прибор С → шлюз → учебный приёмный пульт.

Прочие рассматриваемые средства: установка пожаротушения; водяная сеть; резервный источник питания прибора С; дверной блок; покрытие; первичные средства пожаротушения. Их наличие в этом учебном комплексе не является утверждением, что все они обязательны для любого объекта.

Выданная условная карта И-01 и результаты

1. Организация. УИ1: перед положительным протоколом согласованы сценарий и ответственный, а все значимые расхождения закрыты подтверждениями. Сценарий есть; ответственный не указан; подтверждений устранения нет.

2. Пожаротушение. УИ2: факт положения запорного узла и его сигнал согласованы. По карточке узел открыт, сигнал «открыт» = 1; сведения о других режимах не выдавались.

3. Сигнализация. УИ3: адрес B12 относится к зоне B. В конфигурации B12 → A; журнал контрольного события B12 содержит зону A.

4. Водоснабжение. УИ4: для этой учебной точки ожидается Q не ниже 2,5 л/с; Q=V/t. Измерено 180 л за 60 с, в одинаково заданном учебном режиме. 2,5 л/с — условный исходный параметр, не норматив.

5. Противодымная модель. УИ5: команда условного вентилятора разрешена только при подтверждении открытого положения клапана требуемой зоны. В отдельном модельном тесте зоны B: команда клапану = 1, открыт = 0, команда вентилятору = 1. Причина отсутствия открытого положения не исследована.

6. Оповещение/ФЭС. УИ6: для события B12 учебная карта требует сообщения зоне B и маршрута B → коридор CB → выход Восток; указатель ФB должен совпадать с этим маршрутом. При событии B12 сообщение получила A. Карточка ФB направляет к Востоку, CB доступен.

7. Передача извещений. УИ7: объект имеет идентификатор 42; адрес и зона сохраняются при передаче. Журнал отправки: объект 42, адрес B12, зона A, событие И101; журнал приёмника содержит те же поля и подтверждение. К1 доступен, состояние резерва не выдавалось.

8. Резервное питание. УИ8: в данном учебном сценарии после отключения основного источника прибор С должен продолжить работу от резервного источника и зарегистрировать событие переключения. В карточке отмечено наличие подключенного резервного источника. Протокол переключения и сведения о работе прибора С от резерва не представлены.

9. Дверной блок. УИ9: только в этой задаче боковой зазор задан 3…5 мм включительно; измерен 6 мм. Остальные характеристики не исследованы. Диапазон условный, не норматив.

10. Огнезащита. УИ10: учебный расход 1,2 кг/м² на 10 м²; запас 10% добавляется к массе без потерь. В наличии 14 кг. Параметры условные, не нормативные. О фактическом качестве покрытия данных нет.

11. Первичные средства. УИ11: учебная ведомость требует четыре единицы условного типа УП-И; подтверждены три подходящие единицы. Четвёртая имеет незакрытое замечание; резерва нет. Количество задано условием, а не расчётом норм оснащения.

Что представить комиссии

А. Таблицу из 11 строк: номер пункта → исходное условие → факт → «соответствует указанному условию», «расхождение» или «недостаточно данных» → ограничение вывода. Для одного пункта допускаются разные оценки для проверенного и непроверенного свойства.

Б. Расчёты расхода воды, массы состава с запасом, остатка материала и дефицита первичных средств.

В. Цепочку ошибки B12: где возникла неправильная зона, как она отразилась в оповещении и сообщении приёмнику. Не приписывайте шлюзу изменение зоны, если журналы этого не показывают.

Г. Приоритетную ведомость корректирующих действий. Не допускайте пуска в обход подтверждения положения, игнорирования несогласованных сигналов и положительного протокола без закрытия замечаний.

Д. План повторной документарной проверки после корректировок: источник данных, ожидаемая запись и способ фиксации; отсутствующие результаты не выдумывать.

Е. Итоговое заключение: что установлено, что требует устранения, чего недостаточно для вывода о реальном объекте.

Критерии практической части из ДПП: диагностика, решение, безопасность, обоснование и документация; все обязательные критерии выполнены, критической ошибки нет. Тестовая часть и её результат учитываются отдельно по ДПП; новые часы и новый процентный порог данным вариантом не вводятся.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.

2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.

3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.

4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.

5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

## 4.2. Закрытые ориентиры и обязательные результаты для преподавателя

Все числовые допуски и параметры У/УИ ниже являются условиями учебных задач, а не нормативами для реального объекта. Положительная оценка требует выполнения всех обязательных результатов соответствующей задачи; обнаружение недостаточности данных не заменяется выдуманным диагнозом.

Самостоятельная работа 1. Общепрофессиональный модуль

Ожидается:

- Д1–Д4 применяются в пределах кейса. Д6 относится к объекту Б: номер редакции 5 не отменяет принадлежность другому объекту. Д5 — реклама Y, не основание замены модели Х.

- Расхождения: чужая схема; неподтверждённая замена модели; неуказанный ответственный; несогласованные меры при наличии людей; отсутствие подтверждения информирования; преждевременный положительный протокол; отсутствие контрольной записи и подтверждения восстановления.

- Не менее пяти содержательных строк, охватывающих и документы, и безопасность, а не пять переформулировок одного замечания.

- Последовательность: установить применимые исходники и идентичность оборудования → оформить недостающие согласования/порядок/меры → проверить комплектность → описать согласованное исполнение → получить фактические результаты контроля и восстановления → оформить итог.

- По текущим сведениям готовность к работам и положительный протокол не подтверждены. Не утверждать, что реальные работы уже выполнялись.

Обязательный результат: обоснование выбора требований, рисков и безопасной последовательности. Критически неприемлемо заранее подписывать контроль, заменять модель без основания или обходить согласованные меры.

Самостоятельная работа 2. Системы пожаротушения

Ожидается:

- Цепочка Б-1 → В-1 → Н-1 → ДП-1 → Л-1 → О-1/О-2; Ш-1 получает обратную связь и передаёт сообщения. Ответ отличает команду от фактического положения/потока.

- Установлены: расхождение «В-1 закрыт»/вход «открыт=1»; зарегистрированная команда при неподтверждённой готовности; отсутствие подтверждённого потока; отсутствие отчёта о соединениях и маркировках.

- Нет достаточных данных объявить неисправным именно насос. Возможную причину неверного входа (датчик, цепь, настройка, карточка состояния) не превращать в установленный диагноз.

- План: привести исходники и маркировки к проверенной схеме; получить документы по соединениям; устранить/уточнить противоречие положения и сигнала; подтвердить готовность; затем по согласованному сценарию зафиксировать входы, команду, поток и запись пульта.

- План обслуживания адресован выявленным отклонениям, не содержит выдуманной обязательной периодичности.

- Ожидаемая повторная запись описана как ожидаемая, а не как уже полученная: согласованные фактическое положение и вход; подтверждённая готовность; отдельно команда и подтверждение результата; запись на пульте.

Обязательный результат: правильная логика, доказательная дефектная ведомость и безопасный план. Пуск в обход готовности или фиктивный протокол не принимаются.

Самостоятельная работа 3. Сигнализация

Ожидаемая таблица:

- 101 / А / Z1 / Г1 — совпадает.

- 102 / Б / Z1 / Г1 — конфигурация совпадает; контрольное событие 102 ещё нужно включить в план повторной проверки.

- 201 / В / должно быть Z2 / Г2; фактически Z1 / Г1.

Подтверждённая причина ошибки зональной обработки — неверная привязка 201 в конфигурации. Журнал согласуется с этой ошибкой. Аппаратный отказ извещателя не доказан.

План: проверить соответствие карты именно объекту → исправить привязку 201 уполномоченным исполнителем → выполнить предусмотренную модельную проверку всех трёх адресов → сопоставить исходное событие, адрес, помещение, зону, группу и журнал. Контроль после исправления ожидает 201/В/Z2/Г2 при сохранении 101/А/Z1/Г1 и 102/Б/Z1/Г1.

Обязательный результат: причина, цепочка последствий и полнота контроля. Одной смены экранной подписи или бездоказательной замены устройства недостаточно.

### Проверка программной отработки Т3

Исходный прогон: 101 и 102 соответствуют карте; 201 имеет Z1/Г1 вместо Z2/Г2. Правка подписи не изменяет эти функциональные поля. После обоснованного изменения 201 имеет Z2/Г2; 101 и 102 сохраняют Z1/Г1. Требовать историю исходного и повторного прогонов, самостоятельное объяснение и ограничения. Изолированный зеленый индикатор не заменяет преподавательскую оценку.

Самостоятельная работа 4. Водоснабжение

Расчёты:

- К0: 120 л / 50 с = 2,4 л/с; Q − 2,0 = +0,4 л/с.

- К1: 100 / 50 = 2,0 л/с; разность 0,0; равенство учебному минимуму допустимо.

- К2: 70 / 50 = 1,4 л/с; разность −0,6 л/с; по условию отклонение.

Документарная локализация: начать с участка ветви Б от развилки через Б1 до К2 и сопоставимости методики/режима. Положение Б1, ограничение прохода, состояние ветви и ошибка исходных измерений — проверяемые гипотезы, не установленная единственная причина.

В протоколе нужны точка, режим, V, t, формула, единицы, Q, критерий У2 и ограничение. После устранения ожидается новое документально подтверждённое измерение в том же заданном режиме; его числовой результат заранее не назначается как факт.

Обязательный результат: три верных расчёта и ограниченный вывод. Нельзя переносить 2,0 л/с на реальные нормативы или утверждать работоспособность всей сети по трём отдельным измерениям.

### П4 — дополнение к эталону и критериям

Выбор А обоснован объемным методом и заданными диапазонами. По варианту Б расход без характеристики не выводится. По варианту В нужны диапазон, единицы, условия установки и применимая характеристика; перевод 1 л/с=3,6 м³/ч сам по себе не подтверждает пригодность прибора.

К0: Q=2,40 л/с; Qmin=118/51≈2,3137; Qmax=122/49≈2,4898. К1: Q=2,00; Qmin=98/51≈1,9216; Qmax=102/49≈2,0816. К2: Q=1,40; Qmin=68/51≈1,3333; Qmax=72/49≈1,4694. Номинально К1 достигает У2, но интервал пересекает границу; К0 выше всей границей, К2 ниже всей границей. Это свойства модельных данных, а не правило нормативной приемки водопровода.

Критерии существующего П4 применяются к полному ответу: выбран метод с достаточными исходными данными; формулы и единицы верны; различены номинальное сравнение, интервальная оценка и фактическое испытание; последовательность и протокол проверяемы; ограничение одиночного/совместного водоразбора указано. Не требовать реального пролива, прибора или вымышленного удостоверения поверки.

Самостоятельная работа 5. Противодымная модель

Ожидается:

- Строка 1 согласована с исходным отсутствием сценария.

- Строки 2/3: команда КА есть, открытого положения нет. Это отклонение результата; конкретная физическая причина не дана.

- При КА открыт=0 команда В=1 противоречит У2. Флаг игнорирования подтверждения — доказанная конфигурационная причина разрешения команды в обход условия.

- Отсутствие записи неисправности при отсутствии необходимого подтверждения противоречит У3.

- Проверять две отдельные проблемы, а не считать восстановление флага доказательством исправности привода.

Ожидаемые контрольные сочетания в сценарии A:

1. КА открыт=0, КБ закрыт=1 → команда В=0, фиксация отсутствующего необходимого подтверждения/неисправности.

2. КА открыт=1, КБ закрыт=1 → команда В разрешена, результат отдельно фиксируется; само разрешение не доказывает физическую работу вентилятора.

3. КА открыт=1, КБ закрыт=0 → команда В=0, фиксация несогласованного состояния/неисправности.

Обязательный результат: учтены обратная связь и взаимоблокировки; причина не преувеличена. Перемычка, игнорирование обратной связи или реальное испытание без безопасного порядка неприемлемы.

Самостоятельная работа 6. Оповещение, эвакуация, ФЭС

Ожидается:

- По карте: t=0 — Z1 и Z2; t=20 — Z3. В журнале Z2 получила сообщение только t=20: отклонение от У1. Z1 и Z3 соответствуют своим заданным моментам.

- Маршруты: Z1 → С1 → Восток; Z2 → С1 → Восток; Z3 → С2 → Запад. Ветвь С1-З недоступна, но это не делает недоступной независимую ветвь С2 к Западу.

- Ф1: направление не соответствует заданному маршруту; Ф2: присутствует/читаем по карточке; Ф3: отсутствует; Ф4: присутствует/читаем.

- Совместный контроль должен включать времена/зоны, доступность соответствующих связей и согласованность четырёх обозначений.

- Нельзя сделать вывод о нормативной задержке, пропускной способности, уровне звукового давления или фотометрических характеристиках; таких данных нет.

Обязательный результат: верные очередность, маршруты и точки контроля. Указание Z1/Z2 на недоступную ветвь безусловно противоречит данным.

### П6 — акустический и фотометрический расчет: эталон

А6: точка А — 69,5424 дБА (допустимо округление 69,54); точка Б — 67,7952 дБА (67,80). По условной границе 68: А соответствует, Б ниже границы. При равном суммарном уровне вклад источника различается из-за разного фона. Точка В не рассчитывается: коррекции A/C несопоставимы без дополнительных данных. Нельзя принять 70−60=10 дБ за отдельный уровень источника.

Ф6: П1 соответствует обоим условиям модели; П2 имеет недостаточную L10 и неизвестную L60; П3 содержит другую физическую величину и неполные условия, вывод о соответствии яркости невозможен. Отсутствие показания не равно нулевой яркости и не дает права записывать вымышленное измерение.

Обоснованный выбор видов средств: для акустической величины — шумомер с подходящими режимами/диапазоном и подтвержденной применимостью; для яркости — средство измерения яркости с нужным диапазоном/геометрией по методике. Люксметр как измеритель освещенности не становится измерителем яркости простым изменением подписи единиц. Проверяются идентификация, параметры метода, диапазон и метрологические сведения в применимом случае; реальный прибор на занятии не требуется.

Оценка П6 объединяет прежний сценарный разбор и дополнение: маршруты/очередность верны; сопоставимость данных проверена; логарифмический расчет и единицы верны; по каждому фотометрическому случаю получен ограниченный вывод; последовательность контроля содержательна; модель не выдана за реальное испытание. Технические калькуляторы и альтернативные верные формы формулы допустимы.

Самостоятельная работа 7. Передача извещений

Ожидается:

- Е701 доставлено и подтверждено, зона сохранена, но объект 18 вместо 17. Это ошибка адресации К1, не отсутствие доставки.

- Е702 дважды не подтверждено по К2. Журнал прямо указывает AUTH_EXPIRED; конфигурация — истёкшее разрешение учебной авторизации.

- Из этих сведений не следует повреждение физической линии.

- Корректировка должна касаться идентификатора К1 и основания/состояния авторизации К2 уполномоченным исполнителем, затем раздельной проверки каналов и сверки журналов.

- Для Е703 ожидаются объект 17, заданная зона Z2, исходный тип и идентификатор Е703, выбранный проверяемый канал, отметка приёма. Отдельно проверить основной, резерв при недоступном основном, возврат к штатному режиму.

- Повтор Е702 сохраняет идентификатор события; попытки доставки можно учитывать отдельными строками, но не выдавать за два разных события.

Обязательный результат: различены адресация, доставка и резерв; восстановление доказывается журналами, не значком связи.

Самостоятельная работа 9. Дверной блок

Ожидается:

- Модель Д9-А совпадает, номер изделия не читается: идентификация ограничена, но фальсификация не доказана.

- Л=4 мм и В=3 мм попадают в включительный учебный диапазон; П=7 мм выше заданной верхней границы на 2 мм.

- Разрыв уплотнения 16 мм противоречит непрерывности У3.

- Два успешных цикла из трёх не выполняют условие всех трёх; причина отказа механизма не установлена.

- Четыре строки замечаний: номер/прослеживаемость; правый зазор; разрыв; неустойчивое фиксирование.

- Повторная проверка ожидает идентифицируемое изделие, все выданные контрольные зазоры в пределах условной карты, непрерывное уплотнение и требуемый результат циклов. Не подставлять новые измерения как факт.

Обязательный результат: дефекты распознаны и действия им соответствуют; вывод не распространяется на реальную огнестойкость и нормативное соответствие.

Самостоятельная работа 10. Огнезащита

Расчёты:

- Масса без потерь: 24 м² × 1,5 кг/м² = 36 кг.

- Запас: 36 × 0,10 = 3,6 кг.

- План: 36 + 3,6 = 39,6 кг.

- Остаток относительно плана: 40 − 39,6 = 0,4 кг. По этому учебному расчёту материала достаточно.

- Это именно добавка 10% к нетто, а не деление на 0,9: формула дана в У2.

Идентификация модели/партии совпадает по выданным данным. Подготовка отмечена, 20 °C и 75% в условных границах. Толщины: А=1,00 и В=1,05 мм соответствуют; Б=0,80 мм на 0,10 мм ниже нижней границы 0,90. Нужно уточнить/устранить по документации именно материала и повторно зафиксировать контроль, не придумывая новый результат.

Обязательный результат: расчёт, идентификация, различение количества и качества. Успешные две точки не позволяют закрыть третью, доказать качество всей поверхности или огнезащитную эффективность.

### П10 — дополнение к эталону

Р1: переход к нанесению/ремонту не обоснован из-за отсутствия подтверждения совместимости и способа подготовки. Р2: перечисленные условия карты позволяют составить последующую модельную последовательность; это не допуск к реальным работам и не отмена неуказанных требований действительной технологии.

Δd=1,00−0,80=0,20 мм; по условию 0,20≤0,25 мм — одного модельного прохода достаточно. mдоп=2×1,5×0,20/1,00=0,60 кг; запас 0,06 кг; план 0,66 кг. Расчет мокрой толщины и фактический расход не выдумываются.

Р3: 0,93 и1,00 мм соответствуют заданному диапазону, 1,12 мм выше верхней границы. Положительное решение по всем контрольным точкам не выдается. Даже соответствие всех толщин не заменило бы проверки технологии и огнезащитной эффективности по применимым документам.

Критерии П10 применяются к объединенному отчету: идентификация и исходный расход верны; выбраны основания переходов/остановки; технологические этапы последовательны; дополнительный расчет и единицы верны; дефект не скрыт средним значением; условный контроль не объявлен фактическим ремонтом/испытанием. Физическое нанесение и собственные приборы от слушателя не требуются.

Самостоятельная работа 11. Первичные средства

Ожидаемая арифметика:

- Потребность: А — 2 УП-А; Б — 2 УП-Б.

- До резерва в зачёт по условиям: А1 — 1, дефицит А — 1; Б1 — 1, дефицит Б — 1.

- А2 не принимается из-за нарушенной пломбы; Б2 — из-за неподтверждённой записи контроля. Отсутствие записи не доказывает конкретную физическую неисправность Б2.

- А3 переводится в ведомость зоны А, Б3 — в ведомость зоны Б; после документально оформленного использования подходящего резерва у каждой зоны по 2, дефицит 0. Дополнительная закупка для арифметики данного кейса не нужна.

- А2/Б2 остаются отдельно учтёнными до соответствующей проверки/обслуживания и подтверждения; нельзя считать их исправленными фактом перестановки строк или самостоятельного восстановления пломбы.

Обязательный результат: типы, идентификаторы, количество и ограниченное решение по каждой единице. Не переносить учебную ведомость на реальные нормы оснащения.

Итоговая письменная работа. Вариант И-01

Ожидаемая матрица:

1. Организация — ответственный/подтверждения отсутствуют: нельзя закрыть положительный протокол.

2. Пожаротушение — заданные положение и сигнал согласованы; это не проверка всей установки и других режимов.

3. Сигнализация — конфигурация B12 → A не совпадает с УИ3; первичная ошибка зоны подтверждена.

4. Водоснабжение — 180/60 = 3,0 л/с, выше условного минимума 2,5 на 0,5 л/с; вывод только для заданной точки/режима.

5. Противодымная модель — команда вентилятору при отсутствии подтверждённого открытого положения противоречит УИ5. Причина неоткрытия не установлена; не предполагать автоматически ту же конфигурационную ошибку, что в модуле 5.

6. Оповещение/ФЭС — сообщение A вместо B; маршрут/ФB соответствуют заданным CB/Восток по карточке. Зональная ошибка оповещения согласуется с первичной ошибкой B12.

7. Передача — объект 42, адрес и зона переданы без изменения, приём подтверждён. Шлюз не доказан источником неверной зоны; входные данные уже неверны. Резерв не проверен.

8. Резервное питание — Недостаточно данных. Наличие подключенного резервного источника не доказывает ни успешного переключения, ни продолжения работы прибора С. Требуются предусмотренные условием протокол переключения и сведения о работе от резерва. Неисправность источника или прибора по этим данным не установлена.

9. Дверной блок — 6 мм выше верхней учебной границы 5 на 1 мм; другие свойства не оценены.

10. Огнезащита — 10 × 1,2 = 12 кг; запас 1,2; план 13,2; 14 − 13,2 = 0,8 кг остатка. Это достаточность расчётного количества, не качества покрытия.

11. Первичные средства — 4 − 3 = 1 единица условного типа УП-И в дефиците; четвёртую нельзя засчитать до подтверждения устранения, резерва по условию нет.

Подтверждённая цепочка: ошибочная конфигурация B12 в приборе → зона A в событии → сообщение A; шлюз сохраняет уже неверную зону A. Недостаточно данных считать все остальные дефекты производными этой ошибки.

Приоритет плана: не допускать положительного итога/обхода обратной связи → закрыть организационную готовность и значимые отклонения → проверить исправленную зональную цепочку сквозным событием → отдельно проверить клапан/разрешение команды, переход на резервное питание и работу от резерва, зазор и оснащение → оформить результаты и ограничения. Допустим иной мотивированный порядок безопасных документарных действий.

Повторная проверка должна содержать ожидаемые, а не вымышленные фактические результаты: B12/B на исходном приборе, оповещении и приёмнике; сохранение объекта 42/идентификатора события; недопуск команды при неподтверждённом клапане; переход на резервное питание и работу от резерва; измерение зазора после коррекции; подтверждённая четвёртая единица; ответственное оформление. Непроверенный резерв и качество покрытия остаются явно непроверенными до получения соответствующих сведений.

Положительная оценка практической работы означает верное решение и соблюдение всех критериев задачи, а не положительное техническое заключение об объекте: правильный итог слушателя по текущим данным — наличие незакрытых замечаний и невозможность подтвердить общую готовность.

## Критерии письменной итоговой работы

Комиссия проверяет: все 11 позиций матрицы; правильность вычислений расхода, потребности в составе и дефицита первичных средств с единицами; подтвержденную цепочку ошибки зоны; обоснованный безопасный план; границы выводов. По каждой позиции фиксируется «выполнено» или «требует доработки» с замечанием. Положительная оценка — все обязательные результаты выполнены и нет критической ошибки. Отрицательный технический вывод по учебному объекту не означает отрицательной оценки правильно выполненной работы.

# 5. Протокол

Ф.И.О. слушателя: _________________________________________________________________

Группа: _________________________________________________________________

Модуль/итоговая аттестация: _________________________________________________________________

Вариант: _________________________________________________________________

Дата и время: _________________________________________________________________

Результат теста: _________________________________________________________________

Результат практико-ориентированной части (только итоговая): _________________________________________________________________

Итог: _________________________________________________________________

Подпись ответственного/комиссии: _________________________________________________________________